## 記入例
第一種特定製品の簡易点検記録簿（機器ごとに記録）
令和 |  |  | 年度
施設名称 |  |  | ●●合同庁舎 |  |  | 設置場所 | 屋上
機器名称 |  |  | 業務用空調機器 |  |  | 設置年月日 | 2001-10-01 |  |  | 経過年数 |  | 18 |  | 年
機器メーカ |  |  | △芝△△株式会社 |  |  | 定格出力 | 22.5 | ｋＷ |  | （３台×7.5kWで１系統）
型番 |  |  | ＲＵＡ－ＴＢＰ００００ＬＬＬ |  |  | フロンの種類 | CFC/HCFC/HFC |  | R410A |  | 充塡量 |  | 120 | ｋｇ
点検実施日 |  |  |  | 令和1年 5月29日（金） | 令和1年 8月28日（金） |  | 年 月 日（ ） |  |  |  | 年 月 日（ ）
点検実施者 |  |  |  | 庶務係 ■■ ■■ | 庶務係 ■■ ■■
点検内容 | 室外機 (配管含む) |  | ・異常な運転音（異音） | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・異常な振動 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・外観の損傷（キズ） | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・外観の腐食や錆 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・外観の油にじみ | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・熱交換器の霜付き | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無
| 室内機 （フロンが循環していないものは除く。） |  | ・吹出し口からの異音 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・異常な振動 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・冷温風の吹出し量の異常 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・冷温風の温度の異常 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無
異常の状況 |  |  |  |  | 約10㎝程度の油のにじみを発見
異常有の場合の対応 |  |  |  |  | 機器点検を依頼（◆◆株式会社） フロン漏えいなし。油のにじみ対応のみ実施（別に整備記録保管）
対応完了年月日 |  |  |  | 年 月 日（ ） | 令和1年 9月11日（金） |  | 年 月 日（ ） |  |  |  | 年 月 日（ ）
※ 点検記録簿は、機器を廃棄するまで保存してください。
※ シーズン前点検や日常保守点検などは、これを簡易点検とみなすことができますが、結果の記録や記録の保存を行うようにしてください。
第一種特定製品の簡易点検記録簿（機器ごとに記録）
令和 |  | 27 | 年度
施設名称 |  |  | ●●合同庁舎 |  |  | 設置場所 | 屋上
機器名称 |  |  | 業務用空調機器 |  |  | 設置年月日 | 2001-10-01 |  |  | 経過年数 |  | 18 |  | 年
機器メーカ |  |  | △芝△△株式会社 |  |  | 定格出力 | 22.5 | ｋＷ |  | （３台×7.5kWで１系統）
型番 |  |  | ＲＵＡ－ＴＢＰ００００ＬＬＬ |  |  | フロンの種類 | CFC/HCFC/HFC |  | R410A |  | 充塡量 |  | 120 | ｋｇ
点検実施日 |  |  |  | 令和１年 5月29日（金） | 令和１年 8月28日（金） |  | 年 月 日（ ） |  |  |  | 年 月 日（ ）
点検実施者 |  |  |  | 庶務係 ■■ ■■ | 庶務係 ■■ ■■
点検内容 | 室外機 (配管含む) |  | ・異常な運転音（異音） | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・異常な振動 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・外観の損傷（キズ） | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・外観の腐食や錆 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・外観の油にじみ | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・熱交換器の霜付き | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無
| 室内機 （フロンが循環していないものは除く。） |  | ・吹出し口からの異音 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・異常な振動 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・冷温風の吹出し量の異常 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・冷温風の温度の異常 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無
異常の状況 |  |  |  |  | 約10㎝程度の油のにじみを発見
異常有の場合の対応 |  |  |  |  | 機器点検を依頼（◆◆株式会社） フロン漏えいなし。油のにじみ対応のみ実施（別に整備記録保管）
対応完了年月日 |  |  |  | 年 月 日（ ） | 令和１年 9月11日（金） |  | 年 月 日（ ） |  |  |  | 年 月 日（ ）
※ 点検記録簿は、機器を廃棄するまで保存してください。
※ シーズン前点検や日常保守点検などは、これを簡易点検とみなすことができますが、結果の記録や記録の保存を行うようにしてください。
点検を行う機器の仕様、設置の状況（安全に点検できるかどうか）に合わせて、項目の追加・削除を行ってください。
↑銘板などで確認
（目視点検）
（目視点検）
（目視点検）
（目視点検）
（目視点検）
（目視点検）
（目視点検）
（目視点検）
（目視点検）
（容易に点検できる場合）
【 例 】
記録は機器ごとに必要なため、機器が複数ある場合は
必要に応じて行をコピーしてご利用ください。
↓様式は１０機分用意しています。↓

## R01
第一種特定製品の簡易点検記録簿（機器ごとに記録）
令和 |  |  | 年度
施設名称 | [5 empty] | 設置場所
機器名称 | [5 empty] | 設置年月日 |  |  | 経過年数 |  | 年
機器メーカ | [5 empty] | 定格出力 |  | ｋＷ | （ ）
型番 | [5 empty] | フロンの種類 | CFC/HCFC/HFC |  |  | 充塡量 | ｋｇ
点検実施日
点検実施者
点検内容 | 室外機 (配管含む) |  | ・異常な運転音（異音） | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・異常な振動 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・外観の損傷（キズ） | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・外観の腐食や錆 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・外観の油にじみ | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・熱交換器の霜付き | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
| 室内機 （フロンが循環していないものは除く。） |  | ・吹出し口からの異音 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・異常な振動 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・冷温風の吹出し量の異常 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・冷温風の温度の異常 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
異常の状況
異常有の場合の対応 （◎◎へ修理を依頼 など）
対応完了年月日
※ 点検記録簿は、機器を廃棄するまで保存すること。
※ シーズン前点検や日常保守点検などは、これを簡易点検とみなすことができますが、結果の記録や記録の保存を行うようにしてください。
第一種特定製品の簡易点検記録簿（機器ごとに記録）
令和 |  | 0 | 年度
施設名称 |  |  | 0 |  |  | 設置場所
機器名称 | [5 empty] | 設置年月日 |  |  | 経過年数 |  | 年
機器メーカ | [5 empty] | 定格出力 |  | ｋＷ | （ ）
型番 | [5 empty] | フロンの種類 | CFC/HCFC/HFC |  |  | 充塡量 | ｋｇ
点検実施日
点検実施者
点検内容 | 室外機 (配管含む) |  | ・異常な運転音（異音） | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・異常な振動 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・外観の損傷（キズ） | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・外観の腐食や錆 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・外観の油にじみ | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・熱交換器の霜付き | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
| 室内機 （フロンが循環していないものは除く。） |  | ・吹出し口からの異音 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・異常な振動 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・冷温風の吹出し量の異常 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・冷温風の温度の異常 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
異常の状況
異常有の場合の対応 （◎◎へ修理を依頼 など）
対応完了年月日
※ 点検記録簿は、機器を廃棄するまで保存すること。
※ シーズン前点検や日常保守点検などは、これを簡易点検とみなすことができますが、結果の記録や記録の保存を行うようにしてください。
第一種特定製品の簡易点検記録簿（機器ごとに記録）
令和 |  | 0 | 年度
施設名称 |  |  | 0 |  |  | 設置場所
機器名称 | [5 empty] | 設置年月日 |  |  | 経過年数 |  | 年
機器メーカ | [5 empty] | 定格出力 |  | ｋＷ | （ ）
型番 | [5 empty] | フロンの種類 | CFC/HCFC/HFC |  |  | 充塡量 | ｋｇ
点検実施日
点検実施者
点検内容 | 室外機 (配管含む) |  | ・異常な運転音（異音） | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・異常な振動 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・外観の損傷（キズ） | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・外観の腐食や錆 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・外観の油にじみ | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・熱交換器の霜付き | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
| 室内機 （フロンが循環していないものは除く。） |  | ・吹出し口からの異音 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・異常な振動 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・冷温風の吹出し量の異常 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・冷温風の温度の異常 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
異常の状況
異常有の場合の対応 （◎◎へ修理を依頼 など）
対応完了年月日
※ 点検記録簿は、機器を廃棄するまで保存すること。
※ シーズン前点検や日常保守点検などは、これを簡易点検とみなすことができますが、結果の記録や記録の保存を行うようにしてください。
第一種特定製品の簡易点検記録簿（機器ごとに記録）
令和 |  | 0 | 年度
施設名称 |  |  | 0 |  |  | 設置場所
機器名称 | [5 empty] | 設置年月日 |  |  | 経過年数 |  | 年
機器メーカ | [5 empty] | 定格出力 |  | ｋＷ | （ ）
型番 | [5 empty] | フロンの種類 | CFC/HCFC/HFC |  |  | 充塡量 | ｋｇ
点検実施日
点検実施者
点検内容 | 室外機 (配管含む) |  | ・異常な運転音（異音） | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・異常な振動 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・外観の損傷（キズ） | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・外観の腐食や錆 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・外観の油にじみ | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・熱交換器の霜付き | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
| 室内機 （フロンが循環していないものは除く。） |  | ・吹出し口からの異音 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・異常な振動 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・冷温風の吹出し量の異常 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・冷温風の温度の異常 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
異常の状況
異常有の場合の対応 （◎◎へ修理を依頼 など）
対応完了年月日
※ 点検記録簿は、機器を廃棄するまで保存すること。
※ シーズン前点検や日常保守点検などは、これを簡易点検とみなすことができますが、結果の記録や記録の保存を行うようにしてください。
第一種特定製品の簡易点検記録簿（機器ごとに記録）
令和 |  | 0 | 年度
施設名称 |  |  | 0 |  |  | 設置場所
機器名称 | [5 empty] | 設置年月日 |  |  | 経過年数 |  | 年
機器メーカ | [5 empty] | 定格出力 |  | ｋＷ | （ ）
型番 | [5 empty] | フロンの種類 | CFC/HCFC/HFC |  |  | 充塡量 | ｋｇ
点検実施日
点検実施者
点検内容 | 室外機 (配管含む) |  | ・異常な運転音（異音） | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・異常な振動 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・外観の損傷（キズ） | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・外観の腐食や錆 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・外観の油にじみ | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・熱交換器の霜付き | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
| 室内機 （フロンが循環していないものは除く。） |  | ・吹出し口からの異音 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・異常な振動 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・冷温風の吹出し量の異常 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・冷温風の温度の異常 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
異常の状況
異常有の場合の対応 （◎◎へ修理を依頼 など）
対応完了年月日
※ 点検記録簿は、機器を廃棄するまで保存すること。
※ シーズン前点検や日常保守点検などは、これを簡易点検とみなすことができますが、結果の記録や記録の保存を行うようにしてください。
第一種特定製品の簡易点検記録簿（機器ごとに記録）
平成 |  | 0 | 年度
施設名称 |  |  | 0 |  |  | 設置場所
機器名称 | [5 empty] | 設置年月日 |  |  | 経過年数 |  | 年
機器メーカ | [5 empty] | 定格出力 |  | ｋＷ | （ ）
型番 | [5 empty] | フロンの種類 | CFC/HCFC/HFC |  |  | 充塡量 | ｋｇ
点検実施日
点検実施者
点検内容 | 室外機 (配管含む) |  | ・異常な運転音（異音） | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・異常な振動 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・外観の損傷（キズ） | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・外観の腐食や錆 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・外観の油にじみ | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・熱交換器の霜付き | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
| 室内機 （フロンが循環していないものは除く。） |  | ・吹出し口からの異音 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・異常な振動 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・冷温風の吹出し量の異常 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・冷温風の温度の異常 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
異常の状況
異常有の場合の対応 （◎◎へ修理を依頼 など）
対応完了年月日
※ 点検記録簿は、機器を廃棄するまで保存すること。
※ シーズン前点検や日常保守点検などは、これを簡易点検とみなすことができますが、結果の記録や記録の保存を行うようにしてください。
第一種特定製品の簡易点検記録簿（機器ごとに記録）
令和 |  | 0 | 年度
施設名称 |  |  | 0 |  |  | 設置場所
機器名称 | [5 empty] | 設置年月日 |  |  | 経過年数 |  | 年
機器メーカ | [5 empty] | 定格出力 |  | ｋＷ | （ ）
型番 | [5 empty] | フロンの種類 | CFC/HCFC/HFC |  |  | 充塡量 | ｋｇ
点検実施日
点検実施者
点検内容 | 室外機 (配管含む) |  | ・異常な運転音（異音） | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・異常な振動 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・外観の損傷（キズ） | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・外観の腐食や錆 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・外観の油にじみ | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・熱交換器の霜付き | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
| 室内機 （フロンが循環していないものは除く。） |  | ・吹出し口からの異音 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・異常な振動 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・冷温風の吹出し量の異常 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・冷温風の温度の異常 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
異常の状況
異常有の場合の対応 （◎◎へ修理を依頼 など）
対応完了年月日
※ 点検記録簿は、機器を廃棄するまで保存すること。
※ シーズン前点検や日常保守点検などは、これを簡易点検とみなすことができますが、結果の記録や記録の保存を行うようにしてください。
第一種特定製品の簡易点検記録簿（機器ごとに記録）
令和 |  | 0 | 年度
施設名称 |  |  | 0 |  |  | 設置場所
機器名称 | [5 empty] | 設置年月日 |  |  | 経過年数 |  | 年
機器メーカ | [5 empty] | 定格出力 |  | ｋＷ | （ ）
型番 | [5 empty] | フロンの種類 | CFC/HCFC/HFC |  |  | 充塡量 | ｋｇ
点検実施日
点検実施者
点検内容 | 室外機 (配管含む) |  | ・異常な運転音（異音） | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・異常な振動 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・外観の損傷（キズ） | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・外観の腐食や錆 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・外観の油にじみ | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・熱交換器の霜付き | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
| 室内機 （フロンが循環していないものは除く。） |  | ・吹出し口からの異音 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・異常な振動 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・冷温風の吹出し量の異常 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・冷温風の温度の異常 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
異常の状況
異常有の場合の対応 （◎◎へ修理を依頼 など）
対応完了年月日
※ 点検記録簿は、機器を廃棄するまで保存すること。
※ シーズン前点検や日常保守点検などは、これを簡易点検とみなすことができますが、結果の記録や記録の保存を行うようにしてください。
第一種特定製品の簡易点検記録簿（機器ごとに記録）
令和 |  | 0 | 年度
施設名称 |  |  | 0 |  |  | 設置場所
機器名称 | [5 empty] | 設置年月日 |  |  | 経過年数 |  | 年
機器メーカ | [5 empty] | 定格出力 |  | ｋＷ | （ ）
型番 | [5 empty] | フロンの種類 | CFC/HCFC/HFC |  |  | 充塡量 | ｋｇ
点検実施日
点検実施者
点検内容 | 室外機 (配管含む) |  | ・異常な運転音（異音） | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・異常な振動 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・外観の損傷（キズ） | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・外観の腐食や錆 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・外観の油にじみ | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・熱交換器の霜付き | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
| 室内機 （フロンが循環していないものは除く。） |  | ・吹出し口からの異音 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・異常な振動 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・冷温風の吹出し量の異常 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・冷温風の温度の異常 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
異常の状況
異常有の場合の対応 （◎◎へ修理を依頼 など）
対応完了年月日
※ 点検記録簿は、機器を廃棄するまで保存すること。
※ シーズン前点検や日常保守点検などは、これを簡易点検とみなすことができますが、結果の記録や記録の保存を行うようにしてください。
第一種特定製品の簡易点検記録簿（機器ごとに記録）
令和 |  | 0 | 年度
施設名称 |  |  | 0 |  |  | 設置場所
機器名称 | [5 empty] | 設置年月日 |  |  | 経過年数 |  | 年
機器メーカ | [5 empty] | 定格出力 |  | ｋＷ | （ ）
型番 | [5 empty] | フロンの種類 | CFC/HCFC/HFC |  |  | 充塡量 | ｋｇ
点検実施日
点検実施者
点検内容 | 室外機 (配管含む) |  | ・異常な運転音（異音） | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・異常な振動 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・外観の損傷（キズ） | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・外観の腐食や錆 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・外観の油にじみ | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・熱交換器の霜付き | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
| 室内機 （フロンが循環していないものは除く。） |  | ・吹出し口からの異音 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・異常な振動 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・冷温風の吹出し量の異常 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
|  |  | ・冷温風の温度の異常 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
異常の状況
異常有の場合の対応 （◎◎へ修理を依頼 など）
対応完了年月日
※ 点検記録簿は、機器を廃棄するまで保存すること。
※ シーズン前点検や日常保守点検などは、これを簡易点検とみなすことができますが、結果の記録や記録の保存を行うようにしてください。