## 工事履歴一覧
工事種類 | 年度 | 基本名称 | 施設名称 | 工事・修繕件名（営繕工事の場合は事業別内訳の工事件名） | 工事概要（営繕工事の場合は事業別内訳の工事概要） | 工事・委託種類（営繕工事の場合は事業別内訳の工事・委託種類） | 竣工日 | 金額
営繕工事 | 昭和58年度～昭和59年度 | 成増生涯学習センター | 成増生涯学習センター | 区立成増社会教育会館新築工事 |  | 建築工事 | 1984-09-02 | 435000000
営繕工事 | 昭和58年度～昭和59年度 | 成増生涯学習センター | 成増生涯学習センター | 区立成増社会教育会館新築電気設備工事 |  | 電気工事 | 1984-09-02 | 77000000
営繕工事 | 昭和58年度～昭和59年度 | 成増生涯学習センター | 成増生涯学習センター | 区立成増社会教育会館新築空調設備工事 |  | 空調工事 | 1984-09-02 | 82000000
営繕工事 | 昭和58年度～昭和59年度 | 成増生涯学習センター | 成増生涯学習センター | 区立成増社会教育会館新築給排水衛生設備工事 |  | 給排水衛生工事 | 1984-09-02 | 41500000
営繕工事 | 平成03年度 | 成増社会教育会館 | 成増社会教育会館 | 区立成増社会教育会館内部改修工事 |  | 建築工事 | 1991-12-25 | 1905500
営繕工事 | 平成04年度 | 成増社会教育会館 | 成増社会教育会館 | 区立成増社会教育会館音楽室改修その他工事 |  | 建築工事 | 1992-07-10 | 3254800
営繕工事 | 平成09年度 | 成増社会教育会館 | 成増社会教育会館 | 区立成増社会教育会館自動扉改修工事 | 自動扉改修工事 ： 一式 | 自動ドア装置 | 1997-06-12 | 1102500
営繕工事 | 平成09年度 | 成増社会教育会館 | 成増社会教育会館 | 区立成増社会教育会館可動間仕切改修工事 | 可動間仕切壁取替 ： ５１㎡ 天井改修 ： １４㎡ | 建築工事 | 1997-06-23 | 4368000
営繕工事 | 平成10年度 | 成増社会教育会館 | 成増社会教育会館 | 区立成増社会教育会館外１施設冷暖房機改修工事 （成増南児童館） | １冷暖房設備改修工事 １式 | 空調工事 | 1998-11-11 | 1785000
営繕工事 | 平成11年度 | 成増社会教育会館 | 成増社会教育会館 | 区立成増社会教育会館外１施設託児室改修その他工事 (大原社教会館） | 区立成増社会教育会館 ・託児室改修 １９.３㎡ ・おむつ替えシート設置 ２か所 区立大原社会教育会館 ・託児室改修 １９.１㎡ ・おむつ替えシート設置 １か所 | 建築工事 | 2000-01-13 | 2074800
営繕工事 | 平成15年度 | 成増社会教育会館 | 成増社会教育会館 | 区立成増社会教育会館ホール用冷温水発生機取替工事 | 冷温水発生機 ４０ＲＴ（２０ＲＴ×2）取替 冷却塔・ポンプ類取替 | 空調工事 | 2003-11-11 | 19939500
営繕工事 | 平成17年度 | 成増社会教育会館 | 成増社会教育会館 | 区立成増社会教育会館レクリエーションﾎｰﾙ可動式間仕切パネル改修工事 | 可動式間仕切パネル支持レール及び周囲天井撤去・新設 17㎡程度 パネル表面・硬質塩ビ タックシート貼付工事 110㎡程度 | 建築工事 | 2005-11-17 | 3207540
営繕工事 | 平成18年度 | 成増社会教育会館 | 成増社会教育会館 | 区立成増社会教育会館地下１階及び１階系統冷暖房機取替工事 | マルチ冷暖房機（EHP室外機） 冷５０．４ＫＷ 暖５６．５ＫＷ １台 冷４０．４ＫＷ 暖４５．０ＫＷ ３台 冷２８．０ＫＷ 暖３１．５ＫＷ ３台 マルチ冷暖房機（EHP室内機） 冷７．１ＫＷ 暖８．０ＫＷ ３４台 冷５．６ＫＷ 暖６．３ＫＷ ３台 冷４．５ＫＷ 暖５．０ＫＷ １台 | 空調工事 | 2006-12-12 | 40230540
営繕工事 | 平成19年度 | 成増社会教育会館 | 成増社会教育会館 | 区立成増社会教育会館２階系統冷暖房機取替工事 | マルチ冷暖房機（ＥＨＰ室外機） 冷５０．４ＫＷ 暖５６．５ＫＷ １台 冷４０．０ＫＷ 暖４５．０ＫＷ １台 冷２８．０ＫＷ 暖３１．５ＫＷ １台 マルチ冷暖房機（ＥＨＰ室内機） 冷７．１ＫＷ 暖８．０ＫＷ １８台 | 空調工事 | 2007-12-17 | 20302800
営繕工事 | 平成19年度 | 成増社会教育会館 | 成増社会教育会館 | 区立成増社会教育会館階段室防火シャッター改修工事 | 1階玄関正面階段室防火シャッター故障による緊急工事 | 建築工事 | 2008-03-31 | 1155000
営繕工事 | 平成20年度 | 成増社会教育会館 | 成増社会教育会館 | 区立成増社会教育会館３階系統冷暖房機取替工事 | 冷暖房機取替工事（３階系統） マルチ冷暖房機（ＥＨＰ室外機） 冷５０．４ＫＷ 暖５６．５ＫＷ １台 冷２８．０ＫＷ 暖３１．５ＫＷ ２台 マルチ冷暖房機（ＥＨＰ室内機） 冷７．１ＫＷ 暖８．０ＫＷ １６台 | 空調工事 | 2008-12-12 | 21987000
営繕工事 | 平成20年度 | 成増社会教育会館 | 成増社会教育会館 | 区立成増社会教育会館高圧受電盤改修工事 | 真空遮断器、OCR保護継電器の交換 | 電気工事 | 2009-02-23 | 892500
営繕工事 | 平成20年度 | 成増社会教育会館 | 成増南児童館 | 区立成増南児童館外２施設換気設備改修その他工事 | １ 成増南児童館（換気設備改修） ロスナイ（５００？/h)取替 ３台 ２ 成増南学童クラブ（換気設備改修） ロスナイ（５００？/h）取替 １台 ３ 高島第一学童クラブ（温水シャワー設置） １６号給湯器 １台 ステンレス製足洗い場新設 | 空調工事 | 2009-03-09 | 4042500
営繕工事 | 平成20年度 | 成増社会教育会館 | 成増南学童クラブ | 区立成増南児童館外２施設換気設備改修その他工事 | １ 成増南児童館（換気設備改修） ロスナイ（５００？/h)取替 ３台 ２ 成増南学童クラブ（換気設備改修） ロスナイ（５００？/h）取替 １台 ３ 高島第一学童クラブ（温水シャワー設置） １６号給湯器 １台 ステンレス製足洗い場新設 | 空調工事 | 2009-03-09 | 0
営繕工事 | 平成21年度 | 成増社会教育会館 | 成増社会教育会館 | 区立成増社会教育会館加圧給水ポンプ取替工事 | 加圧給水ポンプ取替工事 自動交互運転 ２００Ｌ/min ３．７ＫＷ | 給排水衛生工事 | 2009-08-14 | 2982000
主管課契約執行工事 | 平成21年度 | 成増生涯学習センター | 成増小学校あいキッズ | 区立成増南学童クラブ蛍光灯安定器取替工事 | ６月頃に施設現況報告で室内が暗いため蛍光灯改修の依頼があった。 部屋は１階にあるが、勾配のある地形で周りが壁であり、蛍光灯をつけても暗いため。 | 電気工事 | 2009-09-21 | 299250
主管課契約執行工事 | 平成21年度 | 成増生涯学習センター | 成増小学校あいキッズ | 区立成増南学童クラブ育成室安定器取替工事 | 施設現況報告で室内が暗いため、蛍光灯改修の依頼があった。 部屋は１階にあるが、勾配のある地形で周りが壁であり、蛍光灯を漬けても暗いため。 | 電気工事 | 2010-03-15 | 90300
主管課契約執行工事 | 平成21年度 | 成増生涯学習センター | 成増小学校あいキッズ | 区立成増南学童クラブ育成室非常照明取替工事 | 現在、故障しており機能していない。 防災上、早急に対応する必要があるため。 | 電気工事 | 2010-03-30 | 63000
主管課契約執行工事 | 平成22年度 | 成増生涯学習センター | 成増南児童館 | 区立成増南児童館工作室安定器取替工事 | 工作室の照明が暗いと児童を迎えに来た保護者や区民の方から指摘を受けている。 工作室の配置されている、全ての照明器具を性能の高い高出力型の照明に変更する。 | 電気工事 | 2010-05-28 | 235200
営繕工事 | 平成22年度 | 成増社会教育会館 | 成増社会教育会館 | 区立成増社会教育会館UGS新設工事 | ・高圧ガス開閉器（ＵＧＳ）の設置 | 電気工事 | 2010-10-01 | 1498350
主管課契約執行工事 | 平成22年度 | 成増生涯学習センター | 成増小学校あいキッズ | 区立成増南学童クラブカーテンレール設置工事 | 学童クラブには、肢体不自由（下肢障害）の要支援児がおり、トイレ後に衣服着脱に 困る。また、授乳室も必要である。 | 建築工事 | 2010-10-22 | 58800
営繕工事 | 平成23年度 | 成増社会教育会館 | 成増社会教育会館 | 区立成増社会教育会館西側外部直結給水管改修工事 | 外部直結給水管改修工事 ・・・一式 | 給排水衛生工事 | 2011-12-28 | 963480
営繕工事 | 平成24年度 | 成増社会教育会館 | 成増南児童館 | 板橋成増南学童クラブ鋼製建具改修他併設1施設その他工事 | ・学童クラブ：鋼製建具改修 ・児童館：遊戯室物入れ木製建具改修 | 建築工事 | 2012-12-10 | 544821
営繕工事 | 平成24年度 | 成増社会教育会館 | 成増南学童クラブ | 板橋成増南学童クラブ鋼製建具改修他併設1施設その他工事 | ・学童クラブ：鋼製建具改修 ・児童館：遊戯室物入れ木製建具改修 | 建築工事 | 2012-12-10 | 1041729
主管課契約執行工事 | 平成27年度 | 成増生涯学習センター | 成増生涯学習センター | 吸収式冷温水発生器修理工事 | 圧力計交換8個 ゲイトバルブ交換２個 |  | 2015-06-30 | 216907
主管課契約執行工事 | 平成27年度 | 成増生涯学習センター | 成増生涯学習センター | 非常照明用蓄電池取替 | ニッカド蓄電池交換 FK-365 1個、FK-796KJ 1個、FK-796C 1個 |  | 2015-08-19 | 162972
主管課契約執行工事 | 平成27年度 | 成増生涯学習センター | 成増生涯学習センター | 洗面器排水トラップほか取替工事 | 洗面器排水金具取替Ｔ６Ｐ３個 サンリゴムＭ１３5PV３個 クーリングタワーボールタップ取替１個 |  | 2015-09-04 | 97146
営繕工事 | 平成27年度 | 成増社会教育会館 | 成増社会教育会館 | 区立成増社会教育会館非常放送設備改修工事 | 非常用放送設備の改修 | 消火設備 | 2015-09-15 | 2970000
主管課契約執行工事 | 平成27年度 | 成増生涯学習センター | 成増生涯学習センター | 児童館洗面器排水トラップ取替工事ほか | 洗面器排水金具取替Ｔ６Ｐ１個 サンリゴムＭ１３5PV１個 レバー式ホーム立水栓T205QR 1個 水道レバーハンドル交換 3個 |  | 2015-10-02 | 52596
主管課契約執行工事 | 平成27年度 | 成増生涯学習センター | 成増生涯学習センター | 3階調理室空調機洗浄 | 天井カセット形室内空調機分解清掃 |  | 2015-10-27 | 165240
営繕工事 | 平成27年度 | 成増社会教育会館 | 成増社会教育会館 | 区立成増社会教育会館玄関入口土間改修工事 | 玄関入口土間既存タイル撤去の上、新設磁器タイル新設 工事対象面積 計13㎡ | 建築工事 | 2015-11-25 | 387720
営繕工事 | 平成28年度 | 成増社会教育会館 | 成増社会教育会館 | （仮称）区立成増生涯学習センター設置に伴う改修工事 | ○区立成増社会教育会館・区立成増児童館を、（仮称）区立成増生涯学習センターに改修する。 ・成増社会教育会館 階段室改修工事 階段室踏面・踊場長尺ｼｰﾄ張替（ 踏面66段 踊場約70㎡） 壁・天井塗装（ＥＰ２回塗、下地調整共 約325㎡ ）※ﾎｰﾙ側壁面含む ・成増児童館 廊下・工作室・遊戯室・図書室塗装改修工事 廊下壁・下駄箱塗装、各室壁・家具・枠廻り塗装 ウレタン塗装部 約380㎡、EP塗装部 約55㎡ | 建築工事 | 2016-07-29 | 5829948
営繕工事 | 平成29年度 | 成増生涯学習センター | 成増生涯学習センター | 区立成増生涯学習センター冷温水発生機その他修理工事 | 吸収式冷温水発生機修理 ポンプ類その他部品取替 一式 | 空調工事 | 2017-09-29 | 2219508
営繕工事 | 平成29年度 | 成増生涯学習センター | 成増生涯学習センター | 区立成増生涯学習センター床改修その他工事 | ・床改修 約335㎡ ・一部壁撤去 1か所 ・流し台改修 1か所 ・内窓設置 2か所 ・その他工事 一式 ・上記に伴う機械設備工事及び電気設備工事 | 建築工事 | 2017-11-08 | 11512800
主管課契約執行工事 | 平成29年度 | 成増生涯学習センター | 成増生涯学習センター | 自動ドア工事（正面出入口・外側） | 電動式自動ドア開閉装置工事 センサーの交換 |  | 2018-03-08 | 291600
主管課契約執行工事 | 平成29年度 | 成増生涯学習センター | 成増生涯学習センター | １階教育相談室洗面器水栓金具他取替工事 | １１ｶ所の水栓金具のレバーハンドルへの取替工事 |  | 2018-03-23 | 59940
主管課契約執行工事 | 平成29年度 | 成増生涯学習センター | 成増生涯学習センター | 改修工事 | 屋上ルーフドレイン管高圧洗浄、雨水管切り回し工事（屋上、１階、地下） |  | 2018-03-31 | 540756
主管課契約執行工事 | 平成30年度 | 成増生涯学習センター | 成増生涯学習センター | 消防防火設備不良箇所の修繕工事 | 煙感知器３箇所の交換 |  | 2018-04-24 | 136080
主管課契約執行工事 | 平成30年度 | 成増生涯学習センター | 成増生涯学習センター | 3階調理実習室ガス台補修工事 | ガス台のガス周辺の立ち上がりに耐火耐熱素材を施工 |  | 2018-06-28 | 187812
主管課契約執行工事 | 平成30年度 | 成増生涯学習センター | 成増生涯学習センター | 吸収冷温水機 冷却水ポンプ交換 | 老朽化により冷却水のポンプを交換 |  | 2018-08-05 | 853200
主管課契約執行工事 | 平成30年度 | 成増生涯学習センター | 成増生涯学習センター | 1階i-youth系統空調機修理 | 冷媒ガス及びインバーター基盤の交換 |  | 2018-12-13 | 850284
主管課契約執行工事 | 平成30年度 | 成増生涯学習センター | 成増生涯学習センター | 非常照明バッテリー取替 | 消防設備点検により動作不良があったため |  | 2019-01-21 | 342360
主管課契約執行工事 | 平成30年度 | 成増生涯学習センター | 成増生涯学習センター | 汚水管詰り修理 | 洗面器の汚水管が詰まり排水できないため |  | 2019-02-15 | 141480
主管課契約執行工事 | 平成30年度 | 成増生涯学習センター | 成増生涯学習センター | 消防設備修理工事不良個所の修繕 | 煙探知機の動作不良による |  | 2019-03-12 | 101736
主管課契約執行工事 | 平成30年度 | 成増生涯学習センター | 成増生涯学習センター | 汚水桝交換 | 汚水桝の経年劣化にほる破損 |  | 2019-03-18 | 306072
主管課契約執行工事 | 平成31年度 | 成増生涯学習センター | 成増生涯学習センター | 1階i-youth系統室外機修理 | 基盤故障による不具合 |  |  | 82620
主管課契約執行工事 | 平成31年度 | 成増生涯学習センター | 成増生涯学習センター | 3階和室ロビー会議室系統室外機修理 | 経年変化により作動しなくなったため |  |  | 820530
主管課契約執行工事 | 平成31年度 | 成増生涯学習センター | 成増生涯学習センター | 陶芸釜マグネットスイッチ取替工事 | 陶芸釜の温度が上昇せず使用不可となったため |  |  | 76140
主管課契約執行工事 | 平成31年度 | 成増生涯学習センター | 成増生涯学習センター | １階多目的トイレ改修工事 | 水栓が止まらない、水栓金具等交換（合わせてｳｵｯｼｭﾚｯﾄ化） |  |  | 756140
主管課契約執行工事 | 平成31年度 | 成増生涯学習センター | 成増生涯学習センター | 外灯等交換工事 | 自転車駐輪場の外灯が点灯しなくなったため |  |  | 66770
主管課契約執行工事 | 平成31年度 | 成増生涯学習センター | 成増生涯学習センター | i-youthスタジオ床改修工事 | スタジオ床面に剥がれが散見され、危険だったため |  |  | 1272700
主管課契約執行工事 | 平成31年度 | 成増生涯学習センター | 成増生涯学習センター | ロビー空調機サーミスタ交換工事 | 空調制御に関連するサーミスタの故障による |  |  | 71280
主管課契約執行工事 | 平成31年度 | 成増生涯学習センター | 成増生涯学習センター | ガス漏れ火災警報設備用および非常用照明蓄電池交換工事 | 警報設備および非常照明の蓄電池の消耗による |  |  | 110000
主管課契約執行工事 | 平成31年度 | 成増生涯学習センター | 成増生涯学習センター | 天井内空調機廻り補修工事 | 空調機のﾌｨﾙﾀｰ取り外しが可能となるよう補修 |  |  | 66000
営繕工事 | 平成31年度 | 成増生涯学習センター | 成増生涯学習センター | 区立成増生涯学習センター屋上防水及び外壁改修調査その他設計委託 | 成増生涯学習センター屋上防水及び外壁改修調査その他設計 一式 ・敷地面積：約１，６９４㎡ 延床面積：約２，６２０㎡ ・外壁面積：約１，５３３㎡ ・屋上面積：約３４５㎡ 屋根面積：約７４８㎡ ・構造、規模：ＲＣ造地上３階地下１階 敷地内建物の外壁・屋根、屋上防水、その他改修設計工事に係る調査及び調査結果に基づく改修方法の検討、設計、積算。 | 建築設計 | 2020-02-28 | 3795000
営繕工事 | 令和02年度 | 成増生涯学習センター | 成増生涯学習センター | 区立成増生涯学習センター屋上防水工事 | ①屋上防水改修 既存押えコンクリート上、ウレタン防水改修 約７５０㎡ ②屋根アスファルトシングル改修 既存シングル葺き撤去、アスファルトシングル葺き新設 約３６６㎡ ③その他 改修ドレン新設、既存部高圧洗浄、押えＣＯＮ下地補修他 ④上記に伴う電気設備工事・給排水衛生設備工事 | 防水 | 2021-02-19 | 41467800
営繕工事 | 令和02年度 | 成増生涯学習センター | 成増生涯学習センター | 区立成増生涯学習センター外壁改修その他工事 | ①外壁タイル及び塗装の改修（約１２９４㎡） ②吹付塗材部の撤去工事（約３６９㎡）※１ ③一部防水改修（約９２㎡） ④屋外階段仕上げ改修（約８４㎡） ⑤外構改修（自転車置き場屋根改修、ポールライト、植栽等） ⑥上記に伴う電気設備工事・給排水衛生設備工事 ⑦一部内装・建具改修※２ ※１アスベスト含有建材（レベル１）撤去作業を含む ※２アスベスト含有建材（レベル３）撤去作業を含む | 建築工事 | 2021-02-25 | 78909600
主管課契約執行工事 | 令和03年度 | 成増生涯学習センター | 成増生涯学習センター | 2階多目的トイレ トイレリモコン設置工事 | トイレの水を流す足踏み式水栓レバーが故障したため。 |  |  | 189640
主管課契約執行工事 | 令和03年度 | 成増生涯学習センター | 成増生涯学習センター | 1,2階壁クロス張工事 | クロスが破損しており、壁に穴があいているため。 |  |  | 288952
主管課契約執行工事 | 令和03年度 | 成増生涯学習センター | 成増生涯学習センター | 第三学習室空調機サーミスタ及び制御基板交換 | サーミスタ及び制御基板が故障したため |  |  | 69300
主管課契約執行工事 | 令和03年度 | 成増生涯学習センター | 成増生涯学習センター | 1階トイレ換気扇取替工事 | 換気扇経年劣化のため |  |  | 158400
主管課契約執行工事 | 令和04年度 | 成増生涯学習センター | 成増生涯学習センター | 地下１階 受水槽室・給水管漏水修理 | 受水槽室の給水管に漏水があったため |  |  | 231110
主管課契約執行工事 | 令和04年度 | 成増生涯学習センター | 成増生涯学習センター | ３階女子トイレ器具取替工事 | 便器の器具破損により水が流れっぱなしになった |  |  | 57530
主管課契約執行工事 | 令和04年度 | 成増生涯学習センター | 成増生涯学習センター | ２階女子トイレ器具取替工事 | 便器の器具破損により水が流れっぱなしになった |  |  | 57530
主管課契約執行工事 | 令和04年度 | 成増生涯学習センター | 成増生涯学習センター | 消防設備及び防火設備修繕 | 経年劣化により機能しなくなったため |  |  | 118140
営繕工事 | 令和04年度 | 成増生涯学習センター | 成増生涯学習センター | 区立成増生涯学習センター自動火災報知設備改修工事 | ・自動火災報知設備の改修 Ｐ型１級受信機２０回線（１台）、副受信機（１台）、感知器（１０１個）、表示灯（６個）、発信機（６個）、ベル（８個）、ブザー（４個）配線の改修 ・アスベスト含有建材（レベル３）撤去工事含む | 電気工事 | 2023-02-01 | 4018517
営繕工事 | 令和04年度 | 成増生涯学習センター | 成増生涯学習センター | 区立成増生涯学習センター受変電設備改修工事 | ・受変電設備４面の撤去新設 ・撤去する機器（変圧器３検体、コンデンサ２検体）のＰＣＢ検査 ・高圧ケーブルの改修 | 電気工事 | 2023-02-01 | 32391483
営繕工事 | 令和04年度 | 成増生涯学習センター | 成増生涯学習センター | 区立成増生涯学習センター昇降機設備改修工事 | ・４停止 乗用兼車いす用 １１人７５０ｋｇ ４５ｍ／ｍｉｎ ・昇降機×１台（油圧式→マシンルームレス式） ・乗場三方枠（幕板含む）、敷居を流用する。 | エレベーター | 2023-03-03 | 21450000
主管課契約執行工事 | 令和05年度 | 成増生涯学習センター | 成増生涯学習センター | 東面一部地盤沈下箇所修繕工事 | 敷地内の地面陥没箇所の修繕 |  |  | 115500
主管課契約執行工事 | 令和05年度 | 成増生涯学習センター | 成増生涯学習センター | i-youthオープンルーム室内機部品交換修理 | 空調機のドレンポンチが劣化し、汚れが詰まっていたためポンプを交換しドレン菅を交換した |  |  | 104500
主管課契約執行工事 | 令和05年度 | 成増生涯学習センター | 成増生涯学習センター | トイレ扉修繕工事 | 各階のトイレ個室において、扉に不具合があり、扉のゆがみをなくすために扉上部を削って調整した。 |  |  | 72600
主管課契約執行工事 | 令和05年度 | 成増生涯学習センター | 成増生涯学習センター | 1階教育相談室 換気設備更新工事 | 教育相談室内の面談室・便所の換気扇（ロスナイ換気）が故障したため、交換工事を実施した。 |  |  | 375540
主管課契約執行工事 | 令和05年度 | 成増生涯学習センター | 成増生涯学習センター | i-youth廊下・カフェコーナー天井補修工事 | 天井に穴が開いたため、石膏ボードを交換して補修した。 |  |  | 88715
営繕工事 | 令和05年度 | 成増生涯学習センター | 成増生涯学習センター | 区立成増生涯学習センターレクリエーションホール空調設備改修工事 | 空調設備改修工事 一式 ・冷温水発生機からＧＨＰ空調機への改修 新設ＧＨＰ空調機（２台） 冷房能力：４５．０ＫＷ 暖房能力：５０．０ＫＷ（１台あたりの能力） ・エアハンドリングユニットの撤去 風量：１３，５００ｍ３／ｈ ＃２ １／２×１１０Ｐａ×７．５ＫＷ 冷却能力：１４０ＫＷ 加熱能力：１０５ＫＷ ・レクリエーションホールの排気ファンの取替（２台） ＃３ １，５００ｍ３／ｈ（１台あたりの能力） ※アスベスト含有建材（レベル３）撤去作業含む | 空調工事 | 2023-12-08 | 34100000
主管課契約執行工事 | 令和06年度 | 成増生涯学習センター | 成増生涯学習センター | 工芸室電気釜ヒーター線取替等修理 | 電気釜のヒーター線の老朽化により焼成不可になったため、ヒーター線の取替を行った。 |  |  | 410449
主管課契約執行工事 | 令和06年度 | 成増生涯学習センター | 成増生涯学習センター | ２階ロビー系統内室内機修理 | 空調室内機の故障による機能不全のため部品の交換及び修理を行った。 |  |  | 60500